Настоящий документ предназначен для разработчиков системы водоснабжения и канализации бассейна. Он определяет требования к качеству воды, к пропускной способности и конструкции трубопроводов.

# Водоснабжение и канализование системы водоподготовки

## Водоснабжение системы водоподготовки.

Качество воды, подаваемой в систему водоподготовки ванны, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

Для начального наполнения ванны и ее подпитки в процессе эксплуатации необходимо обеспечить подачу воды в техническое помещение из хозяйственно-питьевого водопро-вода.

Водоснабжение должно быть разработано с учетом следующих параметров:

| Расчетный расход при наполнении ванны, куб.м/сутки | 22,00 |
| --- | --- |
| Продолжительность наполнения ванны, суток | 0,07 |
| Минимальный расчетный расход на подпитку ванны, куб.м/сутки | 1,50 |
| Максимальный расчетный расход на подпитку ванны, куб.м/сутки | 4,50 |
| Годовой период подпитки ванны, суток | 365,00 |
| Расчетный расход трубопровода водоснабжения, л/с | 3,42 |

## Требования к конструкции трубопровода водоснабжения.

Точка подвода трубопровода водоснабжения в техническое помещение указана на прилагаемой схеме (см. лист 3).

Трубопровод водоснабжения (В1) должен быть снабжен сетчатым фильтром и заканчиваться запирающим краном или вентилем, имеющим внутреннюю резьбу 11/2”.

## Канализование системы водоподготовки.

Для приема воды, сбрасываемой из системы водоподготовки при промывке фильтров или опорожнении ванны, необходимо провести в техническое помещение трубопровод канализации.

Канализация должна быть разработана с учетом следующих параметров:

| Расчетный минимальный расход в эксплуатац, куб.м/сутки | 0,00 |
| --- | --- |
| Расчетный максимальный расход в эксплуатац, куб.м/сутки | 4,31 |
| Расчетный расход при опорожнении ванны, куб.м/сутки | 22,00 |
| Продолжительность опорожнения ванны, суток | 0,02 |
| Максимальный расход в трубопроводе канализации, л/с | 15,67 |

## Требования к конструкции трубопровода канализации.

Точка подвода трубопровода канализации в техническое помещение указана на схеме  (см. лист 3).

Конструкция трубопровода канализации (К2) должна обеспечивать возможность подключения к нему (в случае отсутствия бака разрыва струи) трубопровода системы водоподготовки. Подключаемый к канализации трубопровод системы водоподготовки представляет собой трубу из ПВХ наружным диаметром 110 мм.

# Сведения об управлении начальным наполнением и подпиткой ванн

Схема управления доливом воды для ванны  предполагает включение подачи воды в ванну бассейна при уменьшении уровня воды в нем ниже установленной отметки «минимальный уровень».

Отключение подачи воды в ванну происходит при повышении уровня воды в ней до установленной отметки «максимальный уровень».

Включение/отключение подачи воды выполняется электромагнитным клапаном, устанавливаемого на трубопроводе водоснабжения.

Упомянутый электромагнитный клапан и управляющая его работой установка автоматического контроля уровня жидкости, входят в состав системы водоподготовки.

# Дополнительные требования к устройству канализации

## Требования к приемнику сбрасываемой воды.

Сброс воды из системы водоподготовки рекомендуется выполнять в дождевую канализацию объекта. При отсутствии такой возможности, иной приемник сбрасываемой воды должен быть определен с учетом требований п. 4.17 справочное пособие к СНиП 2.08.02-89*.

## Требования к обеспечению разрыва струи.

Присоединение канализационных трубопроводов к системе водоподготовки должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны бассейна.

Для обеспечения этого требования рекомендуется устроить в техническом помещении бак разрыва струи

## Требования к отводу воды с пола технического помещения.

Нештатные ситуации в процессе эксплуатации бассейна (нарушение герметичности системы водоподготовки, повреждение гидроизоляции ванн и т.п.) могут привести к попаданию воды бассейна в техническое помещение.

Для быстрого и упорядоченного отвода этой воды рекомендуется устроить в техническом помещении специальные трапы, а пол технического помещения должен иметь уклоны в сторону этих трапов.

При невозможности безнапорного отвода воды с пола технического помещения рекомендуется в полу технического помещения устроить приямок и установить в него погружной дренажный насос. Пол технического помещения должен иметь уклоны в сторону этого приямка.

# Разграничение ответственности разработчиков системы водоподготовки и разработчиков системы водоснабжения и канализации.

К системе водоподготовки бассейна относятся:

Обвязка устройств, обеспечивающих наполнение и подпитку ванны бассейна, от точек подвода трубопроводов водоснабжения в техническое помещение до ванны бассейна.

Трубопроводы сброса воды от соответствующих кранов системы водоподготовки до баков разрыва струи или точек подвода канализационных трубопроводов в техническое помещение (при отсутствии баков разрыва струи).

К системе водоснабжения бассейна относятся:

Трубопроводы водоснабжения от хозяйственно-питьевого водопровода объекта до запирающих кранов в техническом помещении бассейна.

К системе канализации бассейна относятся:

Баки разрыва струи и отвод воды из этих баков, обвязка трапов или обвязка погружных дренажных насосов в приямках пола технического помещения